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ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

Коробка ответвительная с преднамеченными метрическими выбиваемыми отверстиями, серии KF.

С заводским обозначением KF 0400 G.
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ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район,

г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321 

Тел./Факс +7 (812) 677-04-53

info@hensel-mennekes.ru
www. hensel-mennekes.ru

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее «Руководство по эксплуатации и паспорт изделия» предназначено для коробок ответвительных с преднамеченными метрическими выбиваемыми отверстиями и содержит: технические характеристики, габаритные и крепежные размеры, описание подготовки и монтажа изделия, а так же другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2.1 Коробки ответвительные с преднамеченными метрическими выбиваемыми

отверстиями предназначены для распределения электрической энергии и/или электрических сигналов переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. Предназначены для подключения кабелей и для защиты места соединения от механических воздействий, влаги, пыли и посторонних предметов.

2.2 Данные изделия предназначены для использовании внутри помещений или
не защищенной установке на улице, а так же в условиях агрессивных сред. Стойкие к атмосферным осадкам и морской атмосфере, рекомендованы для применения в прибрежной зоне и на судах.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

3.1 Напряжение переменного и постоянного тока до 1000 В. Номинальная 
частота переменного тока 50 Гц.

3.2 7 преднамеченных выбиваемых метрических отверстия - М20/М25.
3.3 Степень защиты изделия – IP66/67.
3.4 Стойкость к процедурам очистки – IP69 (Прямые струи воды под

давлением без химических добавок. Давление до 100 Бар, температура воды до 

80оС, расстояние не менее 0,15м.).
3.5 Не содержит галлогенов и силикона.

3.6 Материал: Поликарбонат армированный стекловолокном (GFS).

3.7 Цвет: Серый (RAL 7035).

3.8 Степень защиты от механических нагрузок IK09 (10 Дж).

3.9 Температура окружающей среды от -25 до +70оС.

3.10 Относительная влажность при температуре окружающей среды +25оС

не более 100%.
3.11 Испытание нитью накала - 960оС (согласно IEC 60695-2-11).
3.12 Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.

3.13 Окружающая среда не взрывоопасная.

3.14 Габаритные размеры корпуса 104 х 104 х 70 мм (Ш х В х Г).

3.15 Вес изделия 0,145 кг.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1 Все работы по подключению и обслуживанию изделия должны 
производиться квалифицированным персоналом, в соответствии с 
действующими «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)»
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей».

4.2 Все работы по подключению и отключению цепей изделия должны

производиться только при отключенном напряжения питания  

соответствующих цепей.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1 Для ввода кабеля необходимо в нужных местах выбить преднамеченные

выбиваемые метрические отверстия. Установить необходимое количество кабельных вводов с разгрузкой натяжения кабеля AKM 20/AKM 25 (заказывается дополнительно), для предотвращения образования конденсата в случае необходимости установить кабельный ввод KBM 20 (заказывается дополнительно). 
5.2 Закрепить изделие на рабочей поверхности, крепление коробки 

осуществляется через основание коробки (крепеж в комплект поставки не входит), загерметизировать место крепления коробки специальными пробками-заглушками (входят в комплект поставки), или при помощи петель внешнего крепления (входят в комплект поставки). Для крепления коробки на круглых опорах диаметром 60-150мм использовать монтажный комплект DK MB 1.
5.3 Произвести ввод кабелей в коробку через кабельные ввода, разделку кабелей можно произвести как до вода в коробку, так и после ввода в коробку, зафиксировать кабель гайкой кабельного ввода с необходимыи усилием.
5.4 Произвести подключение жил проводников к соответствующим клеммам

с соблюдением необходимого момента затяжки (клемма DK KL 02 или DK KL 04 и суппорт DK KH 04 заказываются дополнительно в коробку можно установить до 2-х клемм, возможна установка клемм сторонних производителей). Для установки клемм сторонних производителей необходимо дополнительно приобрести ДИН-рейку с профилем 15мм DK TS 04 или монтажную плату EB MP 04.
5.5 Проверить правильность подключения проводников, проверку выполнить 

как визуально так и прозвонив соответствующие цепи.

5.6 Закрыть крышку коробки на 4 винта-защелки (возможно опломбирование коробки без дополнительных приспособлений).
6 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

6.1 Коробка ответвительная с преднамеченными метрическими выбиваемыми 
отверстиями – 1 штука.

6.2 Петли внешнего крепления – 1 комплект.
6.3 Пробки-заглушки, для герметизации места крепления коробки – 2 штуки.
6.4 Поводок крышки – 1 штука.

6.5 Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 штука.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническому заданию 

предоставленному для разработки и изготовления данного изделия.

7.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы не менее 5 лет.
7.3 Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт изделий

вышедших из строя в следующих случаях:

7.3.1 Монтаж изделия выполнен в соответствии со всеми нормами и правилами указанными в данном руководстве.

7.3.2 На изделии отсутствуют следы механических повреждений.

7.3.3 Эксплуатация изделия проводилась в соответствующих условиях.

8 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).

Предприятие изготовитель: Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Germany, D-57368 Lennestadt, Gustav-Hensel-Straße 6, Tel. +49 2723 609-0, Fax +49 2723 60052
      Уполномоченный представитель в РФ: OOO «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС
Электро»,  188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район, 
г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321.  
Тел./Факс + 7 (812) 677 04 53.
9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

9.1 Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 23216.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

10.1  Коробка ответвительная с преднамеченными метрическими выбиваемыми
Отверстиями соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации.

10.2  Степень защиты соответствует IP66/67/69.

Заводское обозначение: KF 0400 G.
Дата выпуска: «____»  _______________ 20____ года.

Количество: _____ штук(и).

